ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

“ТЕМІО”

Г А З О С И Г Н А Л І З А Т О Р И

В А Р Т А  2

П А С П О Р Т

ИТЕМ. 411712.002 ПС

м. Київ

ЗМІСТ

|  | Стор. |
| --- | --- |
| ВСТУП …………………………………………………………………………………………. | 3 |
| 1. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ ………………………………………. | 3 |
| 2. УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ …….…………………………………………………………… | 4 |
| 3. РЕЖИМ РОБОТИ ……………..………………………………………………………….… | 4 |
| 4. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ …………………………………………………………. | 5 |
| 5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ……………………………………………………………......... | 6 |
| 6. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА …………….…………………………………………………...... | 6 |
| 7. ОБЛІК ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ …………………..……... | 8 |
| 8. ОБЛІК ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОВІРКИ …………………………………………. | 8 |
| 9. УТИЛІЗАЦІЯ ГАЗОСИГНАЛІЗАТОРА………………………………………………........ | 9 |
| 10. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ ………………………………………………………... | 9 |
| ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ …………………………………………………………................................ | 10 |

ВСТУП

У паспорті на газосигналізатори ВАРТА 2, які виготовляються згідно з ТУ У 23161579.002-2001 містяться гарантії виробника й відомості про приймання.

Також у паспорті вказані основні характеристики газосигналізаторів та ведеться облік проведення державних повірок, технічного обслуговування та ремонтів.

Перед встановленням і введенням в експлуатацію газосигналізатора необхідно ознайомитися з настановою з експлуатації та інструкцією з монтажу.

1. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Газосигналізатори призначені для автоматичного безперервного контролю довибухонебезпечних концентрацій метану або пропану (бутану) та (або) об’ємної частки оксиду вуглецю (чадного газу), видачі світлової та звукової сигналізації, а також електричних сигналів на зовнішні пристрої і комутації зовнішніх електричних кіл при перевищенні встановлених значень об’ємної частки метану або пропану (бутану) та (або) оксиду вуглецю в повітрі приміщень.

1.2 Газосигналізатори можуть застосовуватися для контролю рівня загазованості повітря в приміщеннях житлових будинків, громадських будівель і споруд, комунально-побутових об’єктів.

1.3 Газосигналізатори відповідають вимогам Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки (затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 року № 94), модифікації газосигналізатора ВАРТА 2-31, ВАРТА 2-32, ВАРТА 2-33 додатково відповідають вимогам Технічного регламенту радіообладнання (затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 355).

УВАГА! Газосигналізатори  виготовляються у не вибухозахищеному виконанні і призначені для застосування поза межами вибухонебезпечних зон.

1.4 В залежності від концентрацій газів, що контролюються газосигналізатори ВАРТА 2  виготовляються у модифікаціях:

ВАРТА 2-01, ВАРТА 2-31   – для контролю об’ємної частки метану чи пропану (бутану);

ВАРТА 2-02, ВАРТА 2-32   – для контролю об’ємної частки оксиду вуглецю (чадного газу);

ВАРТА 2-03, ВАРТА 2-33 – для одночасного контролю об’ємної частки метану і оксиду вуглецю (чадного газу).

1.5 Газосигналізатори модифікацій ВАРТА 2-01, ВАРТА 2-02, ВАРТА 2-03 в залежності від джерела живлення, можливості  передачі сигналів на зовнішні виконавчі пристрої і комутації зовнішніх електричних кіл виготовляються у виконанні:

газосигналізатори з індексом «А» ВАРТА 2-01А, ВАРТА 2-02А, ВАРТА 2-03А - живлення 230 В с додатковим джерелом  безперебійного живлення на акумуляторах (надалі – ДБЖ), що вмонтоване в газосигналізатор з можливістю передачі сигналів на зовнішні виконавчі пристрої і комутації зовнішніх електричних кіл;

газосигналізатори з індексом «Б» ВАРТА 2-01Б, ВАРТА 2-02Б, ВАРТА 2-03Б – живленням напругою 230 В без можливості передачі сигналів на зовнішні виконавчі пристрої і комутації зовнішніх електричних кіл;

газосигналізатори з індексом «П» ВАРТА 2-01П, ВАРТА 2-02П, ВАРТА 2-03П - з живленням напругою 1 2В змінного чи постійного струму з можливістю передачі сигналів на зовнішні виконавчі пристрої і комутації зовнішніх електричних кіл.

1.6 ВАРТА 2-31, ВАРТА 2-32, ВАРТА 2-33 виготовляються з живленням постійним струмом 12 В, вироби з індексом «А» додатково обладнуються джерелом безперебійного живлення на акумуляторах (далі по тексту – ДБЖ), що вмонтоване в газосигналізатор. Усі ці модифікації  газосигналізаторів мають можливість передачі сигналів на зовнішні виконавчі пристрої і комутації зовнішніх електричних кіл, а також обладнуються модулем «Wi-Fi» для передачі інформації щодо стану контрольованого середовища до «власного кабінету» користувача .

1.7 До найменування газосигналізаторів ВАРТА 2-02, ВАРТА 2-03, ВАРТА 2-32, ВАРТА 2-33 всіх виконань може додаватись літера «Н», яка позначає застосування «накопичувального алгоритму» визначення порогової концентрації оксиду вуглецю.

1.8 В залежності від контрольованого компоненту, джерела живлення та інших особливостей виконання газосигналізатори класифікуються у відповідності до таблиці 1.

Таблиця 1

| Умовне позначення | Опис |
| --- | --- |
| ВАРТА 2 –XLM | Умовне позначення виконання типу газосигналізатора |
| Х | за компонентами що контролюються: - «01», «31» –метан чи пропан (бутан); - «02», «32» – оксид вуглецю (чадний газ); - «03», «33» – метан та оксид вуглецю (чадний газ). |
| L | за особливостями виконання: - «А» – з джерелом безперебійного живлення (ДБЖ); - «Б» – без можливості видачі сигналів на зовнішні пристрої та комутації зовнішніх електричних кіл; - «П» – з напругою електроживлення 12 В змінного чи постійного струму |
| M | за особливостями програмного забезпечення: «Н» – застосовано накопичувальний алгоритм визначення концентрації оксиду вуглецю. |
| Примітка - Буквений індекс типу виконання може бути відсутній якщо особливостей немає, чи може бути застосовано до 2-х буквених індексів у відповідності до кількості особливостей. |  |

2. УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

2.1 Параметри навколишнього середовища:

– температура навколишнього повітря від мінус 200 С до плюс 600 С;

– відносна вологість навколишнього повітря від 30% до 95% при температурі 350 С;

– атмосферний тиск від 84,0 до 106,7 кПа (від 630 до 800 мм рт.ст.);

– напруга живлення:

а) для  модифікацій ВАРТА 2-01, ВАРТА 2-02, ВАРТА 2-03 - змінного струму від 140 В до 275 В; напруга живлення змінного чи постійного струму від 10 В до 14 В для виконання з індексом «П». Підключення до побутової мережі живлення здійснюється стандартним мережевим шнуром;

б) для  модифікацій ВАРТА 2-31, ВАРТА 2-32, ВАРТА 2-33 - напруга живлення постійного струму від 11 В до 13 В. Підключення до побутової мережі живлення здійснюється за допомогою  адаптера 220/12 В.

3. РЕЖИМИ РОБОТИ

3.1 Режими роботи газосигналізатора:

«ЧЕРГУВАННЯ» - здійснюється безперервний контроль рівня загазованості контрольованого середовища, додатково газосигналізатори ВАРТА 2-31 (32, 33) передають дані (поточні параметри середовища) в «особистий  кабінет» експлуатанта;

«ТРИВОГА» - здійснюється ввімкнення тривожної (світлової, звукової) сигналізації та пристроїв захисту і блокування у разі перевищення довибухонебезпечних концентрацій газів (граничних концентрацій) у контрольованому середовищі. Додатково газосигналізатори                ВАРТА 2-31 (32, 33) передають дані (поточні параметри середовища, ознаки ввімкнення сигнально-виконавчих пристроїв) в «особистий  кабінет» експлуатанта.

4. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.1 Номінальне значення порогів спрацьовування сигналізації наведені в таблиці 2.

Таблиця 2

| Газ, що контролюється | Згідно нормативних документів України | Згідно ДСТУ EN 50194:2009, EN 50291:2010 |
| --- | --- | --- |
| метан | 1,0 % об, (20% НМЗ) | 0,5 % об, (10% НМЗ) |
| пропан (бутан) | 0,4 %, об, (20% НМЗ) | 0,2 % об, (10% НМЗ) |
| оксид вуглецю | 0,005 %, (50 ppm) | за оксидом вуглецю — згідно таблиці 3 |

Примітки:

1. Значення порогів спрацьовування встановлюються при випуску з виробництва.

2. Паспортні пороги спрацьовування сигналізації можуть бути змінені на інші значення за вимогою замовника.

Для газосигналізаторів виконання з індексом «Н» під час контролю оксиду вуглецю візуальні індикатори та звукові аварійні сигнали спрацьовують одночасно при встановлених  значеннях концентрації, що вказано в таблиці 3 (відповідно  EN 50291:2010)

Таблиця 3

| Концентрація оксиду вуглецю | Без сигналу тривоги до | З сигналом тривоги не пізніше ніж |
| --- | --- | --- |
| 30 ppm | 120 min | – |
| 50 ppm | 60 min | 90 min |
| 100 ppm | 10 min | 40 min |
| 300 ppm |  | 3 min |

Після першого спрацювання, сигнал тривоги залишається в працюючому режимі при концентраціях оксиду вуглецю вище 50 ppm.

4.2 Границі допустимої основної абсолютної похибки спрацювання сигналізації наведені в таблиці 4.

Таблиця 4

| Газ, що контролюється | Згідно нормативних документів України | Згідно ДСТУ EN 50194:2009, EN 50291:2010 |
| --- | --- | --- |
| метан |  0,25 % об |  0,125 % об |
| пропан (бутан) |  0,1 % об |  0,06 % об |
| оксид вуглецю |  0,002 % об | не нормується |

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплектність поставки наведена в таблиці 5.

Таблиця 5.

| Найменування | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- |
| Газосигналізатор ВАРТА 2 (модифікація в залежності від замовлення) | 1 од. | Комплект поставки |
| Газосигналізатор ВАРТА 2 Паспорт ИТЕМ. 411712.002 ПС | 1 прим. | Комплект поставки |
| Шуруп 1-3х25.016 | 2 од. | Комплект поставки |
| Калібратор КВ-2 ИТЕМ. 411712.002-010 | 1 од. | За окремим замовленням |
| Насадка повірочна | 1 од. |  |
| Інструкція 839-12-14. Сигналізатори ВАРТА 2 Методика повірки | 1 прим. |  |
| Для газосигналізаторів модифікацій ВАРТА 2-01, ВАРТА 2-02, ВАРТА 2-03 : |  |  |
| Настанова з експлуатації ИТЕМ. 411712.002 РЭ | 1 прим. | Комплект поставки |
| Інструкція з монтажу ИТЕМ. 411712.002 ИМ | 1 прим. | Комплект поставки |
| Захисний козирок | 1 од. | Комплект поставки |
| Для газосигналізаторів модифікацій ВАРТА 2-31, ВАРТА 2-32, ВАРТА 2-33 : |  |  |
| Настанова з експлуатації ИТЕМ. 411712.002-03 РЭ | 1 прим. | Комплект поставки |
| Інструкція з монтажу ИТЕМ. 411712.002 ИМ | 1 прим. | Комплект поставки |

6. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

6.1 Виробник (ТОВ «ТЕМІО») гарантує відповідність газосигналізатора всім вимогам технічних умов ТУ У 23161579.002-2001 при дотриманні встановлених технічними умовами правил транспортування, зберігання і експлуатації приладу.

6.2 Гарантійний термін експлуатації  газосигналізатора - 24 місяці з дня продажу.

6.2.1. За умови виконання монтажу та (або) пусконалагоджувальних робіт газосигналізатора фахівцями сервісного центра Виробника, термін гарантії подовжується до 36 місяців з дня продажу.

6.2.2 При укладанні договору на технічне обслуговування придбаного газосигналізатора з Виробником та належному виконанні його умов, гарантійний термін продовжується до п’яти (5) років.

6.3 Гарантійний ремонт газосигналізаторів  проводить виключно Виробник.

6.4 Протягом зазначеного терміну Виробник зобов’язується безкоштовно проводити ремонт і заміну складових частин, що вийшли з ладу, за умови дотримання вимог з транспортування, зберігання та експлуатації газосигналізатора.

6.5 Покупець має право на заміну несправного приладу у випадках:

– якщо після 3-х гарантійних ремонтів даний прилад має невиправні дефекти що впливають на правильність його роботи;

– неможливості усунення дефектів.

6.6 Протягом  гарантійного терміну експлуатації ремонт проводиться за рахунок власника газосигналізатора, якщо виявлена несправність є наслідком дій, що вказані в пп.6.8, 6.9.

6.7 В поняття ремонту не входять дії, що пов’язані з:

– регулюванням порогу чутливості та спрацювання сигналізації;

– регулюванням та програмуванням пристроїв у нестандартному виконанні;

– проведенням операцій технічного обслуговування;

– заміною запобіжників, батарей та інших елементів, заміна яких передбачена операціями обслуговування.

6.8 Гарантія не розповсюджується на пошкодження, що виникли в результаті:

– ударів, механічних впливів, дій агресивних речовин;

– невиконання умов транспортування, зберігання, експлуатації та порушень правил безпеки;

– дій користувача, сторонніх осіб чи таких, що не мають повноважень на проведення обслуговування чи ремонту;

– атмосферних розрядів і перенапружень у мережі живлення;

– випадкових чи незалежних від виробника подій;

– чи інших порушень.

6.9 Дія гарантійних прав припиняється в наступних випадках:

– втручання в схему приладу, її зміни, а також внесення будь-яких інших змін у прилад чи управляючу програму;

– відсутність регулярного проведення періодичної Державної повірки та записів щодо її проведення (таблиця 8);

– відсутність регулярного проведення піврічного технічного обслуговування та систематичних записів щодо його проведення (таблиця 7);

6.10 Гарантія не розповсюджується на ДБЖ (для відповідних модифікацій). У разі заміні ДБЖ без погодження з виробником, гарантія припиняється на газосигналізатор вцілому.

6.11 Газосигналізатор приймається в ремонт (гарантійний та негарантійний) за наступних умов:

- газосигналізатор повинен бути очищений від забруднень (виконано п.7.5.2 настанови з експлуатації);

- наявність паспорту ИТЕМ.411712.002 ПС;

- наявність супровідного листа за довільною формою в якому описано прояви несправності, вказано контактну особу від власника та її телефон, порядок відправлення відремонтованого газосигналізатора власнику.

6.12 Облік гарантійних ремонтів ведеться в таблиці 6.

Таблиця 6

| № з/п | Дата проведення ремонту | Характер несправності | Результат | Хто проводив ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

7. ОБЛІК ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

ТА НЕГАРАНТІЙНИХ РЕМОНТІВ

Технічне обслуговування та негарантійні ремонти приладів серії «ВАРТА 2» проводять підприємство-виробник або Авторизовані сервісні центри перелік яких знаходиться на сайті www.temio.com.ua у розділі «Послуги». Дані щодо проведення не гарантійних ремонтів та технічного обслуговування записуються у таблиці 7.

Таблиця 7

| Дата | Проведені операції | Хто проводив (посада, прізвище) | Підпис |
| --- | --- | --- | --- |

8. ОБЛІК ПРОВЕДЕННЯ ПЕРІОДИЧНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОВІРКИ

Періодична державна повірка газосигналізаторів, що перебувають в експлуатації, проводиться не рідше 1 разу на рік у відповідності з вимогами  Наказу Мінекономрозвитку України від 13.10.2016 р. № 1747 та  ДСТУ 9083:2021 «Метрологія. Газосигналізатори стаціонарні. Методика повірки». Дані щодо проведення державної повірки записуються у таблиці 8.

Таблиця 8

| Дата | Стан газосигналізатора та відбиток клейма державного повірника | ПІБ повірника | Підпис повірника |
| --- | --- | --- | --- |

9. УТИЛІЗАЦІЯ  ГАЗОСИГНАЛІЗАТОРА

Газосигналізатор – розбірна конструкція! Частина елементів конструкції придатна для повторної переробки та подальшого використання!

Елементи конструкції  поділяються на 5 груп:

1. Індивідуальна упаковка (з гофрокартону).

2. Металеві елементи кріплення та з’єднувальні кабелі.

3. Пластмасовий (АВС) корпус приладу.

4. Акумуляторний блок (для модифікацій з індексом «А»).

5. Електронна схема.

Конструктивні елементи 1, 2 та 3 групи рекомендовано здавати в мережу приймальних пунктів вторинної сировини для повторної переробки та подальшого використання, елементи 4 та 5 групи, з метою недопущення негативного впливу на довкілля, необхідно здавати на спеціалізовані пункти утилізації.

Розбирання газосигналізатора не вимагає використання спеціалізованого інструменту та може проводитися користувачем за допомогою викрутки та бокорізів.

10. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Газосигналізатор  ВАРТА 2  - _________,       серійний номер

пройшов налаштування при випуску з виробництва згідно нормативних документів України/ Європейських норм (непотрібне – закреслити), виготовлений у відповідності до технічних умов ТУ У 23161579.002-2001, відповідає вимогам Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки (затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 року № 94), модифікації газосигналізатора ВАРТА 2-31, ВАРТА 2-32, ВАРТА 2-33 додатково відповідають вимогам Технічного регламенту радіообладнання (затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 355) і визнаний придатним для експлуатації.

Дата продажу   _________________           ____________________         ______________________

число,  місяць,  рік                          підпис відповідальної особи                    розшифровка підпису